Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wspomagania wzrostu alg - Zestaw fotowoltaiczny typu „off grid” o mocy min. 8 kW - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. | Zakres dostawy zestawu fotowoltaicznego obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | dostawę oraz montaż na dachu budynku laboratoryjnego CB-I zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8 kW przy czym każdy panel zestawu winien mieć moc co najmniej 240W. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dostawę konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych oraz montaż jej na istniejącej podkonstrukcji stalowej, ustawionej na dachu budynku laboratoryjnego CB-I. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | dostawę i montaż zestawu akumulatorów żelowych o łącznej pojemności min. 4400 Ah wraz z kompletem regałów stalowych dla potrzeb ustawienia akumulatorów w piwnicy budynku laboratoryjnego CB-I (pom. nr -1.11 „pom. gosp.”) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | wykonanie instalacji elektrycznej , gwarantującej właściwe parametry przesyłu energii elektrycznej pomiędzy zestawem paneli fotowoltaicznych a zestawem akumulatorów wraz z urządzeniami do ładowania akumulatorów z systemem regulacji ładowania oraz kontrolerem stanu naładowania akumulatorów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | wykonanie instalacji elektrycznej 230 V, zakończonej w pomieszczeniu na parterze budynku laboratoryjnego CB-I nr 0.2b gniazdami elektrycznymi jednofazowymi ( 4 szt.) wraz z urządzeniami, przetwarzającymi zgromadzoną energię elektryczną w akumulatorach na prąd sinusoidalny o napięciu 230V . | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wykonanie systemów: ochrony od porażeń oraz ochrony przepięciowej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z prowadzeniem okablowania elektrycznego w tym przejść przez dach i stropu oraz przywróceniem elementów budynku do stanu pierwotnego po robotach elektrycznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | uruchomienie zestawu, zaprogramowanie, próby, rozruch i szkolenie z zakresu obsługi systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Wymagania dotyczące elementów zestawu fotowoltaicznego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Moduły fotowoltaiczne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | monokrystaliczne z szybą ochronną ze szkła hartowanego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | moc maksymalna modułu – nie mniej niż 240 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | sprawność modułu – nie mniej niż 14,0% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | temperatura pracy: - 40°C do + 85°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | sprawność: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | - po 5 latach minimum 95% moc | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | - po 12 latach minimum 90 % mocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | gwarancja na zestaw paneli fotowoltaicznych: min. 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Wymagania dotyczące elementów zestawu akumulatorowego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | akumulatory żelowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | napięcie pojedynczego akumulatora: 12 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | pojemność pojedynczego akumulatora: min. 220 Ah | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | całkowita pojemność zestawu akumulatorów: min. 4400 Ah | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | komplet regałów stalowych dla ustawienia akumulatorów, umożliwiający dostęp i obsługę akumulatorów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | gwarancja na akumulatory: min. 2 lata | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Wymagania gwarancyjne dotyczące pozostałych elementów zestawu fotowoltaicznego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | instalacje elektryczne oraz urządzenia regulujące i przetwarzające energie elektryczną: min. 48 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | roboty budowlane związane z prowadzeniem okablowania elektrycznego oraz przywróceniem elementów budynku do stanu pierwotnego: min. 48 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy