[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N






Lublin, dnia 29.05.2026 r.

znak sprawy: A-2403-1/2026
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Instalacja gazów technicznych dla pomieszczenia 216b Budynku B w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie – etap I
Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy planowane w przedmiocie zamówienia pomieszczenia pozbawione mebli i wyposażenia, a w zakres umowy z Wykonawcą nie wchodzą przeprowadzki i magazynowanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenie w stanie zapewniającym możliwość prowadzenia objętych zamówieniem prac. W zakres prac Wykonawcy nie wchodzą przeprowadzki i magazynowanie mienia Zamawiającego.
Pytanie nr 2: 
Zgodnie z wymogami SWZ (wzór umowy): 

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego urządzeń (sprzętu, osprzętu, narzędzi dostarczonych w ramach Umowy). 

- W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta w okresie gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji; 

2) asysty serwisowej. 

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z serwisem, przeglądami i konserwacją wszystkich instalacji, maszyn i urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę przez okres gwarancji. 

Zwracamy uwagę, że doliczenie przez Wykonawcę tych kosztów znacznie zwiększy koszty inwestycji. Dlatego też prosimy o przeanalizowanie możliwości wyłączenia kosztów serwisowania urządzeń z zakresu obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Przeglądy gwarancyjne urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta, w okresie gwarancji spoczywają 
na Wykonawcy, który powinien je zapewnić wraz z asystą serwisową w tym czasie.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie czy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji do jego obowiązków należała będzie okresowa kalibracja detektorów. 

Zwracamy uwagę, że doliczenie przez Wykonawcę tych kosztów znacznie zwiększy koszty inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wymagana, okresowa kalibracja detektorów jest obowiązkiem Wykonawcy w okresie gwarancji.

Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że wentylator przeciwwybuchowy przewidziany w pomieszczeniu 216B ma być przystosowany do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór). 

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający potwierdza, że wentylator przeciwwybuchowy przewidziany w pomieszczeniu 216B ma być przystosowany do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór).

Kierownik Zamawiającego,
	Instytut Agrofizyki

im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk
	
	ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin
	
	tel.: 81 744 50 61

e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl

                        












	www.ipan.lublin.pl
                          4






